- YZ600-PT微机PT并列测控装置订货技术规范

一、额定参数

| 装置供电电压 | 220V□/110V□ | 频率 | 50Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作机构电源 | DC□/AC□ | 操作机构电压 | 220V□/110V□ |

注：装置电源标配为AC/DC通用

二、模拟量输入

| 名称 | 二次侧额定值 | 名称 | 二次侧额定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压PT | 100V□（默认）/380V□ | 零序电压PT | 100V□（默认）/380V□ |

三、保护标配功能配置

过电压保护、低电压保护、接地保护、一组电压TV并列、TV二次断线检测，TV高压断线检测等

四、背板插件

| 1、标配插件（必选） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 用户要求 | 名称 | 用户要求 |
| 交流插件2 | 是 | 智能插件1 | 是 |
| 保护插件 | 以太网RJ45□/ RS485□ |  |  |
| 2、选配扩展插件（用户根据特殊要求选配） |  |  |  |
| 名称 | 用户要求 | 名称 | 用户要求 |
| 交流插件1 | 是□/否□ | 智能插件1 | 是□/否□ |
| 智能插件2 | DI2BCD插件□/DI2FDL插件□/否□ |  |  |

1、标配插件简介（必选）

1）、交流插件2（模拟量测量）：

该插件配有8个电压变换器“TV”。 8个“TV”为两段母线第一组电压UA1、UB1、UC1、3U01、UA2、UB2、UC2、3U02。

2）、智能插件1：

该插件含有8路开入，8路开出。 8路开入分别定义为手动并列开入、1#PT刀闸位置、2#PT刀闸位置、分段开关位置、自动并列开入、3路备用遥信；8路开出分别为告警信号、PT并列动作开出、6组PT并列接点。

3）、保护插件（通讯功能）：通信规约DL/T667-1999（IEC-60870-5-103）

2、选配扩展插件简介（根据用户特殊要求选配）

1）、交流插件1：该交流插件最多可配8个TV，2个TA。

2）、智能插件1：

该插件最多可再扩6个开出。（2组PT并列时用）

2）、智能插件2：（扩展开入开出DI2BCD插件、或非电量直跳DI2FDL插件）

DI2BCD插件最多可扩14路开入量，10组开出接点；

DI2FDL插件最多可扩6路直跳开入，10路普通开入，3组开出，另有4组是与6路直跳开入关联的直跳开出接点。

五、用户特殊要求（如有特殊需求请注明）

需方：                                     供方：

需方代表签字：                             供方代表签字：

联系电话：                                 联系电话：

日期：        　　　　　　　　　　　　　　 日期：