- YZ600-DD1微机电动机保护测控装置订货技术规范

一、额定参数

| 装置供电电压 | 220V□/110V□ | 频率 | 50Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作机构电源 | DC□/AC□ | 操作机构电压 | 220V□/110V□ |

注：装置电源标配为AC/DC通用

二、模拟量输入

| 名称 | 二次侧额定值 | 名称 | 二次侧额定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护电流CT | 5A□（默认）/1A□ | 零序电流CT | 5A□（默认）/1A□ |
| 测量电流CT | 5A□（默认）/1A□ | 电压PT | 100V□（默认）/380V□ |
| 零序电压PT | 100V□（默认）/380V□ |  |  |

三、保护标配功能配置

电动机起动时间过长保护、电流速断保护、过流保护、反时限电流保护(可选)、两段式负序定时限（反时限）电流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、零序电流保护、单相接地保护、过热保护（告警和跳闸），热记忆及再起动闭锁、堵转保护、非电量I保护(最长延时100秒)、非电量II保护(最长延时100分)、TV断线检测、控制回路异常告警等

四、背板插件

| 1、标配插件（必选） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 用户要求 | 名称 | 用户要求 |
| 交流插件2 | 是 | 智能插件1 | 是 |
| 保护插件 | 以太网RJ45□/ RS485□ |  |  |
| 2、选配扩展插件（用户根据特殊要求选配） |  |  |  |
| 名称 | 用户要求 | 名称 | 用户要求 |
| 智能插件2 | DI2BCD插件□/DI2FDL插件□/否□ | 交流插件1 | 是□/否□ |

1、标配插件简介（必选）

1）、交流插件2（模拟量测量）：

该插件配有4个TV，6个TA，分别测量三相电压Ua、Ub、Uc及零序电压3U0，保护用三相电流Ia、Ib、Ic，零序电流3I0，测量电流Ia、Ic。

2）、智能插件1：

电源完全独立的含防跳闭锁功能的操作回路，控制回路异常告警、弹簧未储能禁止合闸、压力异常禁止操作、跳合位信号、远方跳闸、备用（合闸）、告警信号，总事故音响告警信号，1组过热告警开出接点，2组独立备用接点（3组接点），跳位监视，手动跳合闸、遥控跳合闸。

10路遥信开入采集，定义为检修压板投退、压力异常禁止操作、弹簧未储能、手车运行位置、手车试验位置、2路非电量，强制热复归开入，1路备用遥信、GPS脉冲（24V）

3）、保护插件（通讯功能）：通信规约DL/T667-1999（IEC-60870-5-103）

2、选配扩展插件简介

1）、交流插件1：该交流插件最多可再配4个TV，6个TA。

2）、智能插件2：（扩展开入开出DI2BCD插件、或非电量直跳DI2FDL插件）

DI2BCD插件最多可扩14路开入量，10组开出接点；

DI2FDL插件最多可扩16路开入量，3组开出，另有4组是与开入关联的直跳开出接点。

五、用户特殊要求（如有特殊需求请注明）

需方：                                     供方：

需方代表签字：                             供方代表签字：

联系电话：                                 联系电话：

日期：        　　　　　　　　　　　　　　 日期：