- YZ600-CB微机厂用变保护测控装置订货技术规范

一、额定参数

| 装置供电电压 | 220V□/110V□ | 频率 | 50Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作机构电源 | DC□/AC□ | 操作机构电压 | 220V□/110V□ |

注：装置电源标配为AC/DC通用

二、模拟量输入

| 名称 | 二次侧额定值 | 名称 | 二次侧额定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护电流CT | 5A□（默认）/1A□ | 零序电流CT | 5A□（默认）/1A□ |
| 测量电流CT | 5A□（默认）/1A□ | 电压PT | 100V□（默认）/380V□ |

三、保护标配功能配置

三段式过流（带复压闭锁，第三段可选反时限），零序过流保护，零序过压保护、低电压保护、过负荷保护、非电量保护、TV断线检测，保护动作闭锁备自投、非电量保护闭锁备自投等

四、背板插件选择

| 1、标配插件（必选） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 用户要求 | 名称 | 用户要求 |
| 交流插件2 | 是 | 智能插件1 | 是 |
| 保护插件 | 以太网RJ45□/ RS485□ |  |  |
| 2、选配扩展插件（用户根据特殊要求选配） |  |  |  |
| 名称 | 用户要求 | 名称 | 用户要求 |
| 智能插件2 | DI2BCD插件□/DI2FDL插件□/否□ | 交流插件1 | 是□/否□ |

1、标配插件简介（必选）

1）、交流插件2（模拟量测量）：

该插件配有3个TV，6个TA，分别测量三相电压Ua、Ub、Uc，三相电流Ia、Ib、Ic，零序电流I0，测量电流Ia、Ic。

2）、智能插件1：

电源完全独立的含防跳闭锁功能的操作回路，控制回路异常告警、弹簧未储能禁止合闸、压力异常禁止操作、跳合位信号、远方跳闸、备用（合闸）、告警信号，总事故音响告警信号，1组保护动作闭锁备自投接点，2组独立备用开出（3组备用接点）， 跳位监视，手动跳合闸、遥控跳合闸。

10路遥信开入采集，定义为检修压板投退、本体重瓦斯跳闸、油温高跳闸、本体轻瓦斯告警、压力异常禁止操作、弹簧未储能、手车运行位置、手车试验位置、备用遥信、GPS脉冲（24V）

3）、保护插件（通讯功能）：通信规约DL/T667-1999（IEC-60870-5-103）

2、选配扩展插件简介（用户根据特殊要求选配）

1）、交流插件1：该交流插件最多可配4个TV，6个TA。

2）、智能插件2：（扩展开入开出DI2BCD插件、或非电量直跳DI2FDL插件）

6路非电量直跳开入，10路非电量告警开入，本体直跳同时开出4组接点（其中一组未引出，背板端子富余，需要时可以引线接出），可以连跳高压侧、低压侧、高压桥三侧断路器，上述接点不受CPU控制，另外还有3组备用开出接点。

五、用户特殊要求（如有特殊需求请注明）

需方：                                     供方：

需方代表签字：                             供方代表签字：

联系电话：                                 联系电话：

日期：        　　　　　　　　　　　　　　 日期：