YZ302-JX系列进线保护测控装置订货技术规范

装置名称：进线保护测控装置 　系统电压等级：     kV 　　　　数量：   　台

- 型号选择

| 保护装置型号 | 分类 | 功能区别 | 用户选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| YZ302-JX | VSM永磁断路器 | 保护装置去掉合闸、跳闸保持、控制回路断线告警及防跳功能。使用断路器防跳功能。 | 是□/否□ |
|  | 110V交流操作电源 220V交流操作电源 | 保护装置无交流防跳功能。保护装置去掉合闸、跳闸保持及防跳功能。使用断路器防跳功能。 | 是□/否□ |
|  | 110V直流操作电源 220V直流操作电源 | 保护装置标配（具有防跳、合闸保持、跳闸保持等功能）。使用保护装置直流防跳功能。 | 是□/否□ |

请注明所使用的断路器型号：                           断路器是否带防跳：  是□/否□

- 保护装置标配功能

| 速断保护 | 限时速断保护 | 定时限过流保护 | 低压保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反时限过流保护 | 零序过流保护 | 零序过压保护 | 控制回路断线告警 |
| 装置自检告警 |  |  |  |

- 模拟量输入

| 名称 | 二次侧额定值 | 名称 | 二次侧额定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护电压PT | 100V□(默认)/380V□ | 零序CT | 1A□/5A□(默认) |
| 保护电流CT | 1A□/5A□(默认) |  |  |

- 开关量输入

开关量电源：无源□(默认)/有源□

| 路数 | 用途 | 路数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN1 | 断路器位置 | IN7 | 备用开入量 |
| IN2 | 手车工作位置/上隔离刀位置 | IN8 | 备用开入量 |
| IN3 | 接地刀位置 | IN9 | 备用开入量 |
| IN4 | 手车试验位置/下隔离刀位置 | IN10 | 备用开入量 |
| IN5 | 备用开入量 | IN11 | 弹簧未储能位置 |
| IN6 | 瞬动接点 | IN12 | 备用开入量 |

注：若为有源请注明电源电压：直流 110V□/220V□，接线时电源正极须接至开关量公共端

5、开关量输出：严禁装置出口继电器承受直流分断电流。

6、装置电源

| 类型 | 电压 | 允许偏差 | 类型 | 电压 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 220V□/110V□ | ±15% | 直流 | 220V□/110V□ | 20% |

注：装置电源标配额定电压为AC/DC 220V，正常工作允许波动范围为±20%，现场供电电源如果为非直流屏，请用户确认电压是否满足正常工作范围，根据实际情况加装稳压器件，我公司不承担因现场电源电压波动超出允许使用范围，造成的微机保护装置损坏以及由此带来的损失。

7、用户特殊要求（如有特殊需求请注明）

需方：                                     供方：

需方代表签字：                             供方代表签字：

联系电话：                                 联系电话：

日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期：